# Testo d'appalto

# Rivelatori di movimento theMura S180-100 B UP

N. d'ordine: 			2060750

Caratteristiche:

- Rivelatore di movimento a infrarossi passivi per montaggio a parete in scatola a incasso

- Senza copertura, adatto per molti programmi di commutazione in commercio (con accessori), per dettagli consultare www.theben.de/theMura

- Comando automatico in funzione della presenza e luminosità per illuminazione

- Range di rilevamento rettangolare 170°, max. 14 m x 17 m

- Limitazione del range compreso nella fornitura

- Misurazione in luce mista adatta per lampade fluorescenti (FL/PL/ESL), lampade alogene e a incandescenza e LED

- Pulsante integrato (disattivabile)

- Funzionamento commutabile tra completamente automatico o semiautomatico

- Funzione luce scala

- Funzione di temporizzazione lunga

- Valore di commutazione della luminosità regolabile, funzione di apprendimento

- Funzione ad impulso per temporizzatore luce scala

- Subito pronto per l'uso grazie alla preimpostazione di fabbrica

- Modalità di test per la verifica del range di rilevamento

- Ampliamento del range di rilevamento tramite collegamento master/slave

Dati tecnici:

Tensione d'esercizio: 			     230 V AC

Frequenza: 				     50 - 60 Hz

Consumo proprio: 			     ca. 0.4 W

Range di rilevamento radiale: 		     12 x 10 m

Range di rilevamento tangenziale: 	     14 x 17 m

Altezza di montaggio Mh: 		     0,8 - 1,2 m

Canale A luce: 	Relè, 1 contatto di chiusura 230 V / 10 A, 2300 W oppure 1150 VA (cos ϕ = 0.5)

Potenza di commutazione LED < 2 W:     tip. 40 W

Potenza di commutazione LED > 2 W:     tip. 450 W

Valore di commutazione della luminosità:    5 – 1000 Lux

Tempo di coda luce: 			     10 s – 30 min, impulso

Classe di protezione: 			     IP 20

Temperatura d'esercizio: 		     da -15° C a +45° C

Dimensioni: 				     85 x 85 mm, profondità d'integrazione 37 mm

Montaggio: 				     montaggio a parete in vari programmi di commutazione, Gr. 1

Accessori opzionali:

Ampliamento del range di rilevamento tramite apparecchio slave:

N. d'ordine Bianco: 		2060760 (theMura S180 Slave B UP)

### Copertura theMura FED WH

### Colore bianco, design adatto per Feller EDIZIOdue

### per dettagli si veda www.theben.de/theMura

N. d'ordine: 			9070786

### Copertura theMura LM WH

### Colore bianco, design adatto per Legrand Mosaic

### per dettagli si veda www.theben.de/theMura

N. d'ordine: 			9070787

### Copertura theMura BJBSI WH

### Colore bianco, design adatto per BJE balance SI

### per dettagli si veda www.theben.de/theMura

N. d'ordine: 			9070788

### Copertura theMura JAS WH

### Colore bianco, design adatto per Jung AS 500

### per dettagli si veda www.theben.de/theMura

N. d'ordine: 			9070789

### Copertura theMura MMP WH

### Colore bianco, design adatto per Merten M-Plan

### per dettagli si veda www.theben.de/theMura

N. d'ordine: 			9070790

### Copertura theMura GS WH

### Colore bianco, design adatto per Gira Standard 55

### per dettagli si veda www.theben.de/theMura

N. d'ordine: 			9070791

### Copertura theMura BS WH

### Colore bianco, design adatto per Berker S.1

### per dettagli si veda www.theben.de/theMura

N. d'ordine: 			9070792

### Copertura theMura Theben WH

### Colore bianco, design Theben

### per dettagli si veda www.theben.de/theMura

N. d'ordine: 			9070798