
	
	                                                               


	
Testo d'appalto 
Rivelatore di presenza ottico thePixa P360 KNX UP WH
N. d'ordine Bianco: 		2269200

Caratteristiche:
· Generalità:
· Rivelatore di presenza ottico per montaggio a soffitto
· KNX Data Secure
· Range di rilevamento rettangolare con un massimo di 6 zone di rilevamento flessibili
(Range complessivo 11,0 x 15,5 m │171 m2 ; per un'altezza di montaggio di 4,5 m)
· Il range di rilevamento può essere delimitato tramite l'app (thePixa Plug)
· Comando automatico in funzione della presenza e della luminosità per illuminazione e HVAC
· Ogni range di rilevamento ha la propria misurazione della luce
· Confronto delle misurazioni della luminosità tramite l'app Pixa Plug
· Sensibilità regolabile del sensore
· Differenza tra movimento e presenza
· Collegamento in parallelo di più rivelatori di presenza (master/slave o master/master)
· Modalità di test per la verifica della funzione e del range di rilevamento tramite l'app (thePixa Plug)
· Determinazione del tasso di occupazione e della densità di occupazione tramite telegramma
· Sensore di temperatura integrato
· Montaggio a soffitto in scatola a incasso (fissaggio a 2 punti)
· Montaggio a soffitto possibile con telaio a vista (opzionale)
· App ThePixa Plug per impostazioni e valutazioni (iOS/Android)
· Aggiornamento del firmware KXN possibile (ETS-App)
· Aggiornamento del firmware del sensore possibile (App thePixa Plug)
· 6 canali luce, Z1 Luce – Z6 Luce:
· Commutazione o regolazione della luce costante con 6 regolazioni autonome e funzionalità stand-by (luce di orientamento)
· Funzionamento a commutazione con illuminazione regolabile
· Oggetto di commutazione libero con il modo di funzionamento commutazione
· Funzionamento automatico o semiautomatico
· Valore di commutazione della luminosità regolabile in lux tramite parametro
· Valore nominale della luminosità regolabile in lux tramite parametro e telegramma
· Tempo di coda luce impostabile tramite parametro
· Effetto aura per un miglior orientamento e una maggior sicurezza
· Sovramodulazione manuale tramite telegramma
· 6 canali HVAC, Z1 HVAC – Z6 HVAC:
· Possibilità di impostare ritardo di inserimento e tempo di coda
· Invio della modalità operativa
· Telegramma di blocco separato
· 6 canali occupazione stanza, Z1 occupazione stanza – Z6 occupazione stanza:
· Determinazione del numero di persone
· Comando di un ventilatore con un massimo di 3 livelli
· 3 soglie configurabili (interruttore di valori soglia)
Dati tecnici:
Tensione d'esercizio: 		 	 230–240 V AC, 50 Hz
Assorbimento (230 V):			Modalità giorno: tip. 0,9 W
						Modalità notte: tip. 1,6 W
Tensione bus KNX:			30 V DC
Assorbimento di corrente bus KNX: 	< 10 mA
Range di rilevamento da seduti:	5,0 x 7,0 m (Mh. 3,0 m)
Range di rilevamento in movimento: 	7,5 m x 10,5 m tangenziale/ radiale (Mh. 3,0m)
Altezza di montaggio Mh: 		2,5 - 4,5 m
Valore di commutazione della luminosità: 5 – 3000 Lux / Misurazione off
Valore della luminosità nominale: 	5 – 3000 Lux / Luce off
Tempo di coda luce: 			0 s – 60 min
Tempo stand-by luce:			0 s – 60 min / non attivo / permanentemente ON
Valore di regolazione stand-by:		1 – 25 %
Ritardo di inserimento presenza: 	0 s – 120 min / non attivo
Tempo di coda presenza: 		0 s – 120 min
Sensore termico:			-15 - +60° C
Classe di protezione: 			IP 20
Temperatura d'esercizio: 		da -5° C a +45° C
Dimensioni: 				Ø 860 mm, Profondità d'integrazione 37 mm
Montaggio: 		Montaggio a soffitto in scatola a incasso Gr.1 oppure in scatola di giunzione per soffitti 73A
Montaggio: 				Montaggio a soffitto possibile con telaio a vista thePixa WH

Accessori opzionali:
Telaio a vista thePixa WH
N. d'ordine Bianco: 		9070816


Scatola di giunzione per soffitti 68A
Diametro foro 68 mm
N. d'ordine: 			9070992
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